## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - фасада
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Зграда основног образовања-ОБЈЕКАТ БР. 1
Р.Бр. | Позиција | Јед.мере | Кол.
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
I.1 | Транспорт, истовар, монтажа и демонтажа, утовар и одвоз фасадне скеле. Обрачун по м2 | м2 | 545.5 |  | 0
| Укупно за припремне радове: |  |  |  | 0
II | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
II.1 | Ручно скидање нестабилних, поткорушених и напуклих делова постојећег фасадног малтера. Прегледати целу површину постојеће фасаде,а онда чекићем, шпаклом или другим ручним алатом уклонити невезане делове, склоне паду. Сав састругани материјал почистити, покупити, утоварити у превозно средство и одвести на депонију удаљену до 10км. Обрачун ће се вршити по стварно изведеним количинама. Обрачун по м2 | м2 | 503.03 |  | 0
II.2 | Демонтажа олучних хоризонтала и вертикала. Сав демонтирани материјал прикупити, утоварити у возило и одвести на депонију, или друго место по налогу наручиоца, удаљено до 10км. Обрачун по м` | м` | 147.5 |  | 0
II.3 | Демонтажа прозорских окапница од поцинкованог лима. Обрачун по м` | м` | 27.95 |  | 0
II.4 | Скидање фарбе са сокле од природног камена. Фарбу и све нестабилне делове фугни између камена уклонити машински, прањем водом под великим притиском. Обрачун по м2 | м2 | 41 |  | 0
II.5 | Скидање ламперије од дрвених дашчица са стрехе објекта. Позиција обухвата уклањање дашчица које су услед оштећења насталих процуривањем воде, нестабилне и склоне паду. Обрачун ће се вршити по стварно изведеним количинама. Сав материјал утоварити у возило и одвести на депонију. Обрачун по м2 | м2 | 36.77 |  | 0
| Укупно за радове на демонтажи: |  |  |  | 0
III | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
III.1 | Израда термоизоловане фасаде са зарибаном завршном обрадом префабрикованом фасадном декоративном масом, у тону по избору Инвеститора. Плоче од тврдо пресоване камене вуне дебљине 10 цм, залепити грађевинским лепком за зидове и поравнати их. Уградити пластичне анкере, 5-6 ком/м² као и металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица фасаде. | м2 | 503.03 |  | 0
Лепак се наноси на ивице плоча како би се постигао ефекат изоловане ваздушне коморе. Ако се лепак не нанесе добро долази до проблема са кондензом и ослабљеном изолацијом, а и век трајања фасаде се смањује. Квалитетан лепак са еластичним својствима је гарант да се на фасади неће појавити пукотине.
Преко постављених плоча равномерно нанети грађевински лепак у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети цементни лепак у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. Подлогу импрегнирати одговарајућом подлогом. Фасадну масу за завршну обраду припремити у свему по упутству произвођача.
Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним зарибавањем гуменом глет хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем, по избору Инвеститора.
Масу нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре почетка наношења у сарадњи са Инвеститором одредити боју и произвођача масе и обавезно урадити пробне узорке на мање видном делу фасаде. Обрачун по м² израђене фасаде.
III.2 | Обрада шпалетни по истом принципу као што је дато у опису за позицију III.1, с тим што за равнање и термоизолацију на шпалетнама користити стиропор не дебљи од 2цм. Обрачун по м` | м` | 93.28 |  | 0
III.3 | Дерсовање сокленог зида од камена. Пре почетка рада, спојнице прегледати и очистити од прашине. Спојнице добро испунити малтером. Водити рачуна да мелтер не буде редак, како не би дошло до цурења материјала. Обрачун по м2 | м2 | 41 |  | 0
III.4 | Фарбање сокленог зида бојом за бетон у две руке, у тону и боји по избору инвеститора. Обрачун по м2 | м2 | 41 |  | 0
III.5 | Набавка, транспорт и уградња минералне вуне дебљине 5 цм, за термоизолацију таванске плоче, постављањем вуне у таванском простору. Обрачун по м2 | м2 | 220 |  | 0
| Укупно за фасадерске радове : |  |  |  | 0
IV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
IV.1 | Набавка, транспорт и уградња олучних хоризонтала и вертикала од поцинкованог лима. Обрачун по м` | м` | 147.5 |  | 0
IV.2 | Позицијом је обухваћена израда, транспорт и уградња окапница на новопостављеним прозорима. Окапнице израдити од поцинкованог челичног лима дебљине 0,50 мм. Потребно је лим подићи уз прозор и бочне шпалетне за 2 цм, препустити га испред ивице фасаде за 2 цм, затим га спустити за 2,5 цм и пресавити назад за 1 цм, а рубове лима на споју са столаријом, односно бочним шпалетнама запунити трајно еластичним китом. | м` | 28 |  | 0
Пре израде окапнице, Извођач је дужан да мере преузме сам на лицу места, што је такође обухваћено понуђеном ценом. Развијена ширина окапнице је до 25 цм.
Плаћање се врши по m' израђене и постављене окапнице, у свему према опису. Цена обухвата сав рад и материјал. Водити рачуна да се уградњом окапница не блокирају отвори на столарији за отицање кондензата.
| Укупно за лимарске радове : |  |  |  | 0
V | РАЗНИ РАДОВИ
V.1 | Облагање стрехе ламперијом, тј резаним дашчицама од чамове грађе. Дашчице ређати једну уз другу, без зазора, по узору на постојеће стање пре демонтаже. У позицију улази набавка, транспорт и уградња облоге, као и фарбање заштитним и завршним премазом у две руке, у тамном тону. Потребно је фарбати комлет облогу стрехе, по читавом обиму објекта. Обрачун по м2 | м2 | 36.77 |  | 0
| Укупно за разне радове: |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ОБЈЕКАТ БР.1
I | Припремни радови |  |  | 0
II | Радови на демонтажи и рушењу |  |  | 0
III | Фасадерски радови |  |  | 0
IV | Лимарски радови |  |  | 0
V | Разни радови |  |  | 0
0
0
0
Зграда основног образовања-ОБЈЕКАТ БР. 2
Р.Бр. | Позиција | Јед.мере | Кол.
I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
I.1 | Транспорт, истовар, монтажа и демонтажа, утовар и одвоз фасадне скеле. Обрачун по м2 | м2 | 754.63 |  | 0
| Укупно за припремне радове: |  |  |  | 0
II | РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ
II.1 | Ручно скидање нестабилних, поткорушених и напуклих делова постојећег фасадног малтера. Прегледати целу површину постојеће фасаде,а онда чекићем, шпаклом или другим ручним алатом уклонити невезане делове, склоне паду. Сав састругани материјал почистити, покупити, утоварити у превозно средство и одвести на депонију удаљену до 10км. Обрачун ће се вршити по стварно изведеним количинама. Обрачун по м2 | м2 | 579.54 |  | 0
II.2 | Демонтажа прозорских окапница од поцинкованог лима. Обрачун по м` | м` | 41.3 |  | 0
II.3 | Скидање фарбе са сокле од природног камена. Фарбу и све нестабилне делове фугни између камена уклонити машински, прањем водом под великим притиском. Обрачун по м2 | м2 | 31.73 |  | 0
II.4 | Скидање ламперије од дрвених дашчица са стрехе објекта. Позиција обухвата уклањање дашчица које су услед оштећења насталих процуривањем воде, нестабилне и склоне паду. Обрачун ће се вршити по стварно изведеним количинама. Сав материјал утоварити у возило и одвести на депонију. Обрачун по м2 | м2 | 46.94 |  | 0
| Укупно за радове на демонтажи: |  |  |  | 0
III | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ
III.1 | Израда термоизоловане фасаде са зарибаном завршном обрадом префабрикованом фасадном декоративном масом, у тону по избору Инвеститора. Плоче од тврдо пресоване камене вуне дебљине 10 цм, залепити грађевинским лепком за зидове и поравнати их. Уградити пластичне анкере, 5-6 ком/м² као и металне и ПВЦ профиле за заштиту углова и ивица фасаде. | м2 | 579.54 |  | 0
Лепак се наноси на ивице плоча како би се постигао ефекат изоловане ваздушне коморе. Ако се лепак не нанесе добро долази до проблема са кондензом и ослабљеном изолацијом, а и век трајања фасаде се смањује. Квалитетан лепак са еластичним својствима је гарант да се на фасади неће појавити пукотине.
Преко постављених плоча равномерно нанети цементни лепак у слоју 2-3 мм и утиснути са преклопом стаклену мрежицу, преко целе површине. Након сушења нанети цементни лепак у слоју дебљине 2-3 мм за изравнање целе површине. Подлогу импрегнирати одговарајућом подлогом. Фасадну масу за завршну обраду припремити у свему по упутству произвођача.
Припремљен материјал нанети глет хоблом у дебљини слоја до максималне величине зрна. Структуру малтера извући кружним зарибавањем гуменом глет хоблом или вертикалним или хоризонталним зарибавањем, по избору Инвеститора.
Масу нанети и обрадити без прекида од једне ивице зида до друге. Након обраде фасаду штитити најмање 24 часа од утицаја атмосферилија. Пре почетка наношења у сарадњи са Инвеститором одредити боју и произвођача масе и обавезно урадити пробне узорке на мање видном делу фасаде. Напомена: На делу фасаде изнад улаза урадити натпис и украсне елементе од стиропора (по узору на постојеће). Боја натписа и украса, по избору наручиоца Обрачун по м² израђене фасаде.
III.2 | Обрада шпалетни по истом принципу као што је дато у опису за позицију III.1, с тим што за равнање и термоизолацију на шпалетнама користити стиропор не дебљи од 2цм. Обрачун по м` | м` | 220.14 |  | 0
III.3 | Дерсовање сокленог зида од камена. Пре почетка рада, спојнице прегледати и очистити од прашине. Спојнице добро испунити малтером. Водити рачуна да мелтер не буде редак, како не би дошло до цурења материјала. Обрачун по м2 | м2 | 37.73 |  | 0
III.4 | Фарбање сокленог зида бојом за бетон у две руке, у тону и боји по избору инвеститора. Обрачун по м2 | м2 | 37.73 |  | 0
III.5 | Набавка, транспорт и уградња минералне вуне дебљине 5 цм, за термоизолацију таванске плоче, постављањем вуне у таванском простору. Обрачун по м2 | м2 | 345 |  | 0
| Укупно за фасадерске радове : |  |  |  | 0
IV | ЛИМАРСКИ РАДОВИ
IV.1 | Замена оштећених крајева олучних вертикала од поцинкованог лима кружног пресека Ø100мм. Позиција обухвата скидање завршног елемента олучних вертикала и замена новим елементом дужине 2-3 метра са изливном лулом. Обрачун по м` | м` | 24 |  | 0
IV.2 | Набавка, испорука и монтажа алуминијумских окапница развијене ширине до 35цм. Окапнице су од алуминијума дебљине 1,5мм, и постављају се са спољне стране. на парапетни зид свих прозорских панела на објекту. Окапнице се монтирају шрафљењем у подпрозорску лајсну, како не би дошло до подлевања воде испод окапнице. Потребно је лим подићи уз прозор и бочне шпалетне за 2 цм, препустити га испред ивице фасаде за 2 цм, затим га спустити за 2,5 цм и пресавити назад за 1 цм, а рубове лима на споју са столаријом, односно бочним шпалетнама запунити трајно еластичним китом или завршним елементом. Окапнице су у белој боји . Обрачун по м` | м` | 41.3 |  | 0
IV.3 | Израда опшивке између нове фасаде и крова објекта на северној страни. Опшивку урадити од поцинкованог лима, развијене ширине до 40цм. Обрачун по м` | м` | 19.43 |  | 0
| Укупно за лимарске радове : |  |  |  | 0
V | РАЗНИ РАДОВИ
V.1 | Облагање стрехе ламперијом, тј резаним дашчицама од чамове грађе. Дашчице ређати једну уз другу, без зазора, по узору на постојеће стање пре демонтаже. У позицију улази набавка, транспорт и уградња облоге, као и фарбање заштитним и завршним премазом у две руке, у тамном тону. Потребно је фарбати комлет облогу стрехе, по читавом обиму објекта. Обрачун по м2 | м2 | 46.94 |  | 0
V.2 | Скидање, фарбање и поновна монтажа након завршетка фасадерских радова, заштитних решетки на прозорима у приземљу објекта. Обрачун по ком | ком | 15 |  | 0
| Укупно за разне радове: |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ОБЈЕКАТ БР.2
I | Припремни радови |  |  | 0
II | Радови на демонтажи и рушењу |  |  | 0
III | Фасадерски радови |  |  | 0
IV | Лимарски радови |  |  | 0
V | Разни радови |  |  | 0
0
0
0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ОБА ОБЈЕКТА
Радови на објекту бр.1
Радови на објекту бр.2
0
0
0

## ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН - инсталаци
PREDMER I PREDRAČUN
Idejni projekat : 6.mašinske instalacije/Termotehničko postrojenje
R e k o n s t r u k c i j a k o t l a r n i c e za centralno grejanje
Objekat : Osnovna Škola * Pavle Ilić - Veljko* Prahovo / kotlarnica
Lokacija : k.p. br 6059 K.O. Prahovo , ul Kneza Mihajla br 1
Investitor : Opština Negotin
radni uslovi : grejni fluid topla voda 90/70 C ; radni pritisak cca 1,5 bar , PN6
poz | O p i s r a d o v a i m a t e r j a l a | jed | koli
redni |  | mere | čina
broj |  |  | kom
cena za navedene radove sadrži :
nabavku , transport i isporuku opreme i materjala i ugradnju / montažu opreme
i materjala sa upotrebom alata i potrošnog materjala
A | M a š i n s k i r a d o v i
A.1 | pripremni radovi
.1 | demontaža postojeće opreme i cevovoda u kotlarnici sa iznošenjem
materjala u dvorište
a | cirkulaciona pumpa R 1 - kom 2
b | zatvoreni ekspanzioni sud zapremine 150 l - kom 1
c | sabirnik od čelične cevi DN100 / 1000 mm - kom 1
d | zaporna i merna armatura dim R1/2 do DN 65 - kom 24
e | cevna mreža od čeličnih cevi dim DN15 do DN65 - cca m 60
| kompletna demontaža navedene opreme i materjala- paušalno | kom | 1
A.2 | toplovodna kotlarnica
2 | akumulator grejnog fluida , topla voda ( bafer - poz 1 )
akumulacioni sud kapaciteta 1000 l od čeličnog lima
zaštićenog od korozije spolja i iznutra sa izolacijom u zaštitnoj
oblozi
na akumulatoru ugraditi odzračni lonac sa cevima i armaturom
komplet kom 1, 2 termometra , zaporne armature kom 4 ( kuglasti
ventil R ) i ventil za pražnjenj kom 1
priključci F ( unutrašnji navoj)/ R 6/4" kom 4 povezati na
cevovode od čeličnih cevi
sve ostale priključke blindirati ,zatvoriti čepom
| kompletno | kom | 1
aternativno : * Radijator inženjering* Kraljevo tip AK 1000
3 | zatvoreni ekspanzioni sud sa membranom zapremine 100 l ( poz 5)
od čeličnog lima sa postoljem završno obojen
dim D x H = 500 x 800 mm
sa holenderom - kom 1 za priklučenje na čeličnu cev DN 25
| kompletno | kom | 1
alternativno * Elbi* Italija tip ERE ERC 100
4 | ventil sigurnosti sa oprugom atestiran i podešen na 3 bar | kom | 2
sigurnosni ventil sa oprugom za podešavanje pritiska
dim DN 25 / R 1"
alternativno * Icma* Italija
poz | O p i s r a d o v a i m a t e r j a l a | jed | koli
redni |  | mere | čina
broj |  |  | kom
5 | cirkulaciona liniska pumpa sa suvim rotorom i frekventnom
regulacijom rada el motora ( poz 2 i 6 )
radni uslovi : protok 8 m3/h ; pritisak / napor 3 mVS ( 30 kPa) ;
el motor monofazni N = 0,2 kW, n= 2800 o/min
dim DN 32 ( R 5/4" )
sa holenderima - kom 2 i mesinganim prelazom za priklučenje
na bakarnu cev D 35 x 1 - kom 2
| kompletno | kom | 2
alternativno *Grundfos* tip *Magna 1* 32-120 PN6
6 | nalegajući cevni termostat za automatsko uključenje / | kom | 1
isključenje pumpe , područje regulacije do 110 C ( poz 5.a)
7 | termostatski ventil bez predregulacije pravi ( poz 3)
sa termostatskom glavom i nalegajućim cevnim senzorom
dim R 3/4 / radno područje 40 do 70 C
| kompletno | kom | 1
alternativno *IMI - Heimeier* tip *Standard* R 3/4 ili *Caleffi*
8 | balansni pravi ventil za regulisanje protoka sa skalom za
podešavanje protoka
dim DN 40, protok 3 do 8 m3/h ; cca kv = 27 m3/h
sa kontraprirubnicama , zavrtnjima i zaptivačem
| kompletno | kom | 2
aternativno *Herz* Austrija tip *stromax* ili *Oventrop* tip *Hidrocontrol F *
9 | ventil za regulisanje diferencijalnog pritiska sa skalom za
podešavanje pritiska
dim DN 40, protok 3 do 8 m3/h ; cca kv = 15 m3/h
sa kontraprirubnicama , zavrtnjima i zaptivačem
| kompletno | kom | 2
aternativno *Herz* Austrija ili *Oventrop* tip *Hidromat DP *
10 | prestrujni ventil / ventil diferencijalnog pritiska ugaoni
za protok 1,5 m3/h ( kvs = 2,2 m3/h) /dim R 3/4
| kompletno | kom | 1
aternativno *Herz* Austrija ili *Caleffi* Italija
11 | termozaštitni ventil za ograničenje temperature vode u kotlu na | kom | 1
max 100 C
ventil sa 4 priključaka za zaštitu kotla bez izmenjivača toplote
dim R 1/2 , protok cca 1800 l/h
alternativno * Caleffi* tip 544
12 | odzračni lonac od bešavne cevi DN 65 dužine 50 cm sa
| 2 priključka DN 15 zaštitno obojen | kom | 2
13 | ventil leptirasti sa kontraprubnicama , zavrtnjima i zaptivačem
EN 593
| PN 6 DN 65 | kom | 8
| PN 6 DN 40 | kom | 5
aternativno * FAF * Italija
poz | O p i s r a d o v a i m a t e r j a l a | jed | koli
redni |  | mere | čina
broj |  |  | kom
14 | Odvajač prljavštine sa prirubnicama
| PN 6 DN 65 | kom | 1
| PN 6 DN 40 | kom | 1
15 | Ravni odbojni ventil za horizontalnu ugradnju sa prirubnicama,
zavrtnjima i zaptivačem
| PN 6 DN 65 | kom | 1
| PN 6 DN 40 | kom | 1
16 | Termomanometar sa mufom R 1/2" D 80 mm aksijalni
| merni opseg 0 do 110 C | kom | 8
17 | termometar sa mufom R 1/2 pravi
| merni opseg 0 do 110 C | kom | 2
18 | manometar sa trokrakom slavinom D 80 mm
| merni opseg do 4 bar | kom | 1
19 | Kuglasti ventil PN 6 sa holenderon
| R 1/2" | kom | 8
| R 3/4" | kom | 2
| R 1" | kom | 8
20 | Čelične bešavne cevi JUS C.B5.020, oblik i mere JUS C.B5.221
| DN 15 ( 21,3 x 2 / 0,9 kg/m ) | m | 18
| DN 20 ( 26,9 x 2 / 1,13 kg/m) | m | 12
| DN 25 ( 33,7 x 2,6 / 2,01 kg/m ) | m | 24
| DN 40 ( 48,3 x 2,6 / 2,95 kg/m ) | m | 6
| DN 65 ( 76.1 x 2.9 / 5,28 kg/m ) | m | 18
| svega poz 20 - cevi | kg | 200
21 | Potrošni materjal za zavarivanje, spajanje i vešanje cevi :lukovi,
oslonci ,obujmice ,proturne cevi i ostalo uzeto cca 80% od
| pozicije za cevi / poz 20 |  | 1
22 | prirubnički spojevi za cevi EN 10204
kontra prurubnica sa grlom sa zavrtnjima i zaptivačem
| PN 6 DN 65 | kom | 6
| PN 6 DN 40 | kom | 6
napomena dimenzije prirubnica za postojeće elemente kotlarnice
proveriti na objektu
23 | slavina za punjenje i pražnjenje
| PIP R 1/2 | kom | 8
svega poz * A.2*
A.3 | Izolacija i bojenje
24 | čišćenje , miniziranje i bojenje svih metalnih vidnih delova
u kotlarnici : neizolovanih cevi u kotlarnici i svih
ostalih metalnih delova : oslonci , konzole,nosači opreme itd
poz | O p i s r a d o v a i m a t e r j a l a | jed | koli
redni |  | mere | čina
broj |  |  | kom
| materjalom otpornim na radnu temperaturu do 110 C | m2 | 8
25 | čišćenje i izolacija čeličnih toplovodnih cevi u kotlarnici
izolacija se izvodi cevastom izolacijom ( žljebnjak) od fleksibilnog
elastomernog izolacionog materjala deb 9 mm sa lepljivim
bandaž trakama
| DN20 | m | 20
| DN32 | m | 25
| DN40 | m | 40
| DN65 | m | 30
svega poz *A.3*
A.4 | pripremno završni radovi
26 | pripremno završni radovi obuhvataju :
upoznavanje objekta i projektne dokumentacije
spoljni i unutrašnji transport materjala i oprema za izvođenje radova
skladištenje opreme i materjala i osiguranje gradilišta
uvođenje monterskih grupa u posao
obeležavanje trasa i položaja za ugradnju cevovoda i opreme
usklađivanje projekta sa stanjem na objektu
završni radovi i priprema objekta i izvršenih radova za primopredaju
vršenje proba : hidraulična na zaptivanje , hidraulična na čvrstoću,
ispiranje instalacija,topla proba
servisiranje opreme i uređaja koji podležu garancijama
podešavanje i regulisanje rada instalacija i postrojenja na projektom
definisane uslove eksploatacije
probni rad instalacija i postrojenja u trajanju 2 dana
vršenje tehničkog pregleda
primo predaja izvedenih radova i investiciono tehničke dokumentacije
izrada i predaja uputstava za rukovanje i održavanje
paušalno uzeto cca 8 % od poz A.1 do A.3
B | prateći radovi za potrebe mašinskih radova
B.1 | elektro radovi
27 | izvođenje radova na povezivanju cirk pumpi prema elektro šemama
isporučioca opreme
| paušalno | kom | 1
svega poz *B.1*
B.2 | građevinski radovi
28 | sanacija oštećenih građevinskih elemenata u kotlarnici
posle montaže opreme i cevovoda
popravka zidova , krečenje itd
| kompetno paušalno | kom | 1
svega poz *B.2*
B.3 | formalno - pravno okončanje investicionog procesa - radova
29 | investiciono tehnička i finansiska dokumentacija, projekat izvedenog objekta,
,tehnički pregled i prijem radova,upotrebna dozvola ( troškovi angažovanih lica,
administrativni troškovi, programski troškovi itd)
| paušalno | kom | 1
poz | O p i s r a d o v a i m a t e r j a l a | jed | koli
redni |  | mere | čina
broj |  |  | kom
svega poz *B*
C | Dodatni radovi na instalacijama centralnih grejanja zgrada br 1 i br 2
30 | demontaža postojećeg radijatorskog gornjeg i donjeg ventila | kom | 54
31 | termo set za radijator člankasti liveni
a | radijatorski ventil pravi ili ugaoni sa termostatskom glavom
u antivandal ivođenji dim R 1/2
b | radijatorski ventil donji sa predregulacijom pravi ili ugaoni
dim R 1/2
sa zaptivačina i potrošnim materjalom
| kompletno | kom | 54
svega poz *c*
R E K A P I T U L A C I J A
A | M a š i n s k i r a d o v i
A.1 | pripremni radovi
A.2 | toplovodna kotlarnica
A.3 | Izolacija i bojenje
A.4 | pripremno završni radovi
Σ
B | prateći radovi za potrebe mašinskih radova
B.1 | elektro radovi
B.2 | građevinski radovi
B.3 | formalno - pravno okončanje investicionog procesa - radova
Σ
C | Dodatni radovi na instalacijama centralnih grejanja zgrada br 1 i br 2
|  | cca | €